


ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от «____» _______________ г. № _____



Об утверждении критериев оснащения объектов защиты 
системами противопожарной защиты


В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые критерии оснащения объектов защиты системами противопожарной защиты.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.



	Председатель Правительства

Российской Федерации
	

М. Мишустин
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ПРОЕКТ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от _________ 2020 г. № ____

Критерии оснащения объектов защиты 
системами противопожарной защиты

1. Настоящие Критерии содержат требования пожарной безопасности к оснащению зданий, сооружений, помещений, оборудования (далее – объекты защиты) автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2. В отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, применяются требования Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.
3. При определении необходимости оснащения здания и его отдельных помещений автоматическими установками пожаротушения (далее – АУП) и (или) системой пожарной сигнализации (далее – СПС) следует в первую очередь определить необходимость защиты здания в целом (таблица 1), затем определить необходимость защиты каждого сооружения (таблица 2) и помещения (таблица 3), входящих в состав здания, и в заключении определить необходимость защиты оборудования, находящегося в помещениях здания (таблица 4).
4. Здания, сооружения оснащаются системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) в соответствии с таблицей 5.
5. Под зданием понимается здание в целом или пожарный отсек, выделенный от остальной части здания противопожарными стенами 1-го типа. Для зданий, имеющих подземную и надземную части, выделенные в самостоятельные пожарные отсеки с обособленными эвакуационными выходами, указанные части (надземную и подземную) допускается рассматривать как отдельные здания. 
Под нормативным показателем площади помещения в таблице 3 понимается площадь части здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости: перегородки – не менее EI 45, стены и перекрытия – не менее REI 45. Для зданий и сооружений, в составе которых отсутствуют части (помещения), выделенные ограждающими конструкциями с указанным пределом огнестойкости, под нормативным показателем площади помещения в таблице 3 понимается площадь, выделенная наружными ограждающими конструкциями здания или сооружения.
6. В зданиях и сооружениях, указанных в таблицах 1 – 4, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений:
с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, охлаждаемых камер, мойки;
венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов;
категории В4 по пожарной опасности и Д по пожарной опасности; 
лестничных клеток;
тамбуров и тамбур-шлюзов.
В лифтовых холлах и безопасных зонах допускается установка только СПС.
7. Если площадь помещений, подлежащих оборудованию АУП, составляет 40 % и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом АУП с учетом требований пункта 5. 
8. В случае превышения приведенного в таблицах 1 и 3 значения нормативного показателя площади здания (помещения) в пределах 5 % допускается защита здания (помещения) СПС без использования АУП.
9. Здания, сооружения и помещения могут не оборудоваться АУП при выполнении условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, предусмотренного частью 1 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
10. Помещения зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4, защищаемые АУП, должны дополнительно оборудоваться СПС.
Для помещений зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5, защищаемых АУП, допускается не предусматривать СПС при обеспечении безопасной эвакуации людей из здания, с учетом инерционности срабатывания АУП.
11. Для зданий, сооружений категорий А и Б по взрывопожарной опасности, в которых должно быть предусмотрено устройство СОУЭ при пожаре 3-го типа, в дополнение к речевым пожарным оповещателям, установленным внутри зданий, сооружений, должна быть предусмотрена установка речевых пожарных оповещателей снаружи этих зданий, сооружений.
12. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями, не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.
13. Для обеспечения четкой слышимости звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение проводится на расстоянии 1,5 м от уровня пола.
14. В спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения проводятся на уровне головы спящего человека.
[bookmark: _GoBack]15. В защищаемых помещениях, где люди находятся в шумозащитном снаряжении, или с уровнем звука шума более 95 дБА, звуковые оповещатели должны комбинироваться со световыми, допускается использование световых мигающих оповещателей.
16. Жилые помещения (комнаты), коридоры и прихожие (при наличии) в одноквартирных, в том числе блокированных, жилых домах класса функциональной пожарной опасности Ф1.4, а также в многоквартирных жилых домах класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 независимо от числа этажей должны быть оборудованы автономными дымовыми пожарными извещателями.

Таблица 1 

Здания

	Объект защиты
	АУП
	СПС

	
	Нормативный показатель

	1. Здания складов категории В по пожарной опасности с хранением на стеллажах высотой 5,5 м и более
	Независимо от площади и этажности
	
-

	2. Здания складов категории В по пожарной опасности высотой два этажа и более (кроме указанных в пункте 1 настоящей таблицы)
	Независимо от площади
	
-

	3. Здания архивов, уникальных изданий, отчетов, рукописей и другой документации особой ценности
	Независимо от площади
	-

	4. Здания и сооружения для автомобилей:
	
	

	4.1. Автостоянки закрытого типа:
	
	

	4.1.1. Подземные, надземные высотой 2 этажа и более 
	Независимо от площади 
	-

	4.1.2. Надземные одноэтажные:
	
	

	4.1.2.1. Здания I, II, III степени огнестойкости 
	При общей площади здания (пожарного отсека) 7000 кв. метров и более

	При общей площади здания (пожарного отсека) менее 7000 кв. метров 

	4.1.2.2. Здания IV степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0
	При общей площади здания (пожарного отсека) 3600 кв. метров и более
	При общей площади здания (пожарного отсека) менее 3600 кв. метров 

	4.1.2.3. Здания IV степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С1
	При общей площади здания (пожарного отсека) 2000 кв. метров и более
	При общей площади здания (пожарного отсека) менее 2000 кв. метров 

	4.1.2.4. Здания IV степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С2, С3
	При общей площади здания (пожарного отсека) 1000 кв. метров и более
	При общей площади здания (пожарного отсека) менее 1000 кв. метров 

	4.1.3. Здания механизированных автостоянок
	Независимо от площади и этажности
	-

	5. Здания высотой более 30 м (за исключением жилых зданий и производственных зданий категории Г и Д по пожарной опасности)
	Независимо от площади
	-

	6. Жилые здания высотой более 28 м
	-
	Независимо от площади 

	7.  Специализированные дома (не квартирные), дома-интернаты для престарелых и инвалидов, детей-инвалидов
	-
	Независимо от площади 

	8. Здания общежитий и гостиниц:
	
	

	8.1 Общежития квартирного типа (класса функциональной пожарной опасности Ф1.3)
	-
	Независимо от площади

	8.2 Гостиницы и общежития не квартирного типа, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов (класса функциональной пожарной опасности Ф1.2)
	При высоте 30 м и более
	При высоте менее 30 м 

	9. Здания общественного и административно-бытового назначения из легких металлических конструкций (IV-V степени огнестойкости) класса конструктивной пожарной опасности С2-С3:
	
	

	9.1. Общественного назначения
	800 кв. метров и более
	Менее 800 кв. метров

	9.2. Административно-бытового назначения
	1200 кв. метров и более
	Менее 1200 кв. метров

	10. Здания и сооружения по переработке и хранению зерна
	-
	Независимо от площади и этажности

	11. Здания общественного и административно-бытового назначения 
	-
	Независимо от площади и этажности

	12. Здания предприятий торговли (кроме зданий по продаже и подготовке к продаже автомобилей), за исключением помещений хранения и подготовки к продаже мяса, рыбы, фруктов и овощей (в негорючей упаковке), металлической посуды, негорючих строительных материалов:
	
	

	12.1. Одноэтажные:
	
	

	12.1.1. При размещении торгового зала в цокольном, заглубленном более чем на 0,5 м, или подвальном этажах
	200 кв. метров и более
	Менее 200 кв. метров

	12.1.2. При размещении торгового зала в наземной части здания
	При площади здания 3500 кв. метров и более
	При площади здания менее 3500 кв. метров 

	12.2. Двухэтажные:
	
	

	12.2.1. При размещении торгового зала в цокольном, заглубленном более чем на 0,5 м, или подвальном этажах
	Независимо от площади
	-

	12.2.2.  При размещении торгового зала в наземной части здания
	Торговой площадью более 3500 кв метров
	Торговой площадью менее 3500 кв метров

	12.3. Трехэтажные и более
	Независимо от площади
	-

	12.4. Здания специализированных предприятий торговли по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением расфасованного товара в таре емкостью не более 20 л)
	Независимо от площади
	-

	13. Объекты и комплексы религиозного назначения (кроме отдельно стоящих объектов, состоящих из единственного помещения).
(Производственные, складские и жилые здания комплексов религиозного назначения оборудуются по требованиям соответствующих пунктов)
	-
	Независимо от площади и этажности

	14. Здания выставочных павильонов:
	
	

	14.1. Одноэтажные 
	1000 кв. метров и более
	Менее 1000 кв. метров

	14.2. Двухэтажные и более
	Независимо от площади
	-

	15. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания
	-
	Независимо от площади

	Примечания:
1. Высота здания (кроме зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5) не считая верхнего технического этажа, определяемая:
максимальной разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене;
полусуммой отметок пола и потолка этажа при отсутствии открывающихся окон (проемов). 
При наличии эксплуатируемого покрытия высота здания определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности проезда для пожарных машин и верхней границы ограждений покрытия. При определении высоты здания покрытие не следует считать эксплуатируемым, если на нем не предусмотрено постоянное пребывание людей. При наличии балконов (лоджий) или ограждений окон высота определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности проезда для пожарных машин и верхней границы ограждения.
Высота здания класса функциональной пожарной опасности Ф5 измеряется от пола 1-го этажа до потолка верхнего этажа, включая технический, при переменной высоте потолка принимается средняя высота этажа.
2. В одно- и двух этажных автостоянках боксового типа с непосредственным выездом наружу из каждого бокса АУП и СПС допускается не предусматривать, при условии, что в одном боксе размещается не более двух автомобилей.


Таблица 2 

Сооружения

	Объект защиты
	АУП
	СПС

	
	Нормативный показатель

	1. Кабельные сооружения электростанций (за исключением частично закрытых кабельных галерей, прокладываемых снаружи зданий, сооружений)
	Независимо от площади
	-

	2. Кабельные сооружения подстанций напряжением, кВ:
	
	

	2.1. 500 и выше 
	Независимо от площади
	-

	2.2. Менее 500 
	-
	Независимо от площади

	3. Кабельные сооружения подстанций глубокого ввода напряжением 110 – 220 кВ с трансформаторами мощностью:
	
	

	3.1. 63 МВА и выше 
	Независимо от площади
	-

	3.2. Менее 63 МВА 
	-
	Независимо от площади

	4. Кабельные сооружения промышленных и общественных зданий
	Более 100 куб. метров
	100 куб. метров и менее

	5. Комбинированные тоннели производственных и общественных зданий при прокладке в них кабелей и проводов напряжением 220 В и выше:
	
	

	5.1. Объемом более 100 куб. метров
	12 шт. и более
	От 5 до 12 шт.

	5.2. Объемом 100 куб. метров и менее
	-
	5 шт. и более 

	6. Кабельные тоннели и полностью закрытые галереи (в том числе комбинированные), прокладываемые между промышленными зданиями
	-
	50 куб. метров и более

	7. Городские кабельные коллекторы и тоннели (в том числе комбинированные)
	-
	Независимо от площади и объема

	8. Кабельные сооружения при прокладке в них маслонаполненных кабелей 
	-
	Независимо от площади

	9. Закрытые галереи, эстакады для транспортирования лесоматериалов
	-
	Независимо от длины

	10. Пространства за подвесными потолками при прокладке в них, трубопроводов и воздуховодов с изоляцией из материалов групп горючести Г2-Г4, а также кабелей (проводов), в том числе при их совместной прокладке:
	
	

	10.1. Трубопроводов и воздуховодов с изоляцией из материалов групп горючести Г2-Г4, независимо от массы данных материалов
	Независимо от площади и объема
	-

	10.2. Кабелей (проводов) с объемом горючей массы 7 и более литров на метр кабельной линии (электропроводки)
	Независимо от площади и объема
	-

	10.3. Кабелей (проводов) с объемом горючей массы от 1,5 до 7 л на метр кабельной линии (электропроводки)
	-
	Независимо от площади и объема

	Примечания:
1. Под кабельными сооружениями понимаются тоннели, проходные шахты, этажи, двойные полы, галереи, камеры, используемые для прокладки электрокабелей (в том числе совместно с другими коммуникациями).
2. Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками 
АУП и СПС не оборудуются (за исключением пунктов 
1 – 3 настоящей таблицы):
а) при прокладке кабелей (проводов) в стальных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками;
б) при прокладке трубопроводов и воздуховодов из материалов группы горючести НГ и Г1;
в) при прокладке одиночных кабелей (проводов) для питания цепей освещения и организации структурированной кабельной сети;
г) при прокладке кабелей (проводов) с общим объемом горючей массы менее 1,5 литра на 1 метр кабельной линии (электропроводки) за подвесными потолками, выполненными из материалов группы горючести НГ и Г1.

3. Объем горючей массы изоляции кабелей (проводов) определяется по методике «ГОСТ IEC 60332-3-22-2011. Межгосударственный стандарт. Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория A».
4. В случае если здание (помещение) в целом подлежит защите АУП, пространства за подвесными потолками при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г2 – Г4, или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) более 7 л на 1 метр кабельной линии необходимо защищать соответствующими установками. При этом если высота от перекрытия до подвесного потолка или от уровня черного пола до уровня двойного пола не превышает 0,4 м, устройство АУП не требуется.



Таблица 3

Помещения

	Объект защиты
	АУП
	СПС

	
	Нормативный показатель

	Помещения складского назначения

	1. Категории А и Б по взрывопожарной опасности (кроме помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна)
	300 кв. метров и более
	Менее 300 кв. метров

	2. Для хранения каучука, целлулоида и изделий из него, спичек, щелочных металлов, пиротехнических изделий
	Независимо от площади
	-

	3. Для хранения шерсти, меха и изделий из них; фото-, кино-, аудиопленки на горючей основе
	Независимо от площади
	-

	4. Категории В1 по пожарной опасности (кроме указанных в пунктах 2, 3 настоящей таблицы и помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) при их размещении:
	
	

	4.1. В цокольном, заглубленном более чем на 0,5 м, и подвальном этажах
	Независимо от площади
	-

	4.2. В надземных этажах
	300 кв. метров и более
	Менее 300 кв. метров

	5. Категорий В2 – В3 по пожарной опасности (кроме указанных в пунктах 2, 3 настоящей таблицы и помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) при их размещении:
	
	

	5.1. В цокольном, заглубленном более чем на 0,5 м, и подвальном этажах
	300 кв. метров и более
	Менее 300 кв. метров

	5.2. В надземных этажах
	1000 кв. метров и более
	Менее 1000 кв. метров

	Производственные помещения

	6. Категории А и Б по взрывопожарной опасности с обращением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, сжиженных горючих газов, горючих пылей и волокон (кроме указанных в пункте 11 настоящей таблицы и помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна)
	300 кв. метров и более
	Менее 300 кв. метров

	7. С наличием щелочных металлов при размещении: 
	
	

	7.1. В цокольном этаже, заглубленном более чем на 0,5 м
	300 кв. метров и более
	Менее 300 кв. метров

	7.2. В надземных этажах
	500 кв. метров и более
	Менее 500 кв. метров

	8. Категории В1 по пожарной опасности (кроме помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) при размещении:
	
	

	8.1.  В цокольном, заглубленном более чем на 0,5 м, и подвальном этажах
	Независимо от площади
	-

	8.2. В надземных этажах (кроме указанных в пунктах 11 – 18 настоящей таблицы)
	300 кв. метров и более
	Менее 300 кв. метров

	9. Категории В2-В3 по пожарной опасности (кроме указанных в пунктах 10 – 18 настоящей таблицы и помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) при их размещении
	
	

	9.1. В цокольном, заглубленном более чем на 0,5 м, и подвальном этажах:
	
	

	9.1.1. Не имеющие выходов непосредственно наружу
	300 кв. метров и более
	Менее 300 кв. метров

	9.1.2. При наличии выходов непосредственно наружу
	700 кв. метров и более
	Менее 700 кв. метров

	9.2. В надземных этажах
	1000 кв. метров и более
	Менее 1000 кв. метров

	10. Маслоподвалы
	Независимо от площади
	-

	11. Помещения приготовления: суспензии из алюминиевой пудры, резиновых клеев; на основе легковоспламеняющихся и горючих жидкостей: лаков, красок, клеев, мастик, пропиточных составов; помещения окрасочных, полимеризации синтетического каучука, огневых подогревателей нефти
	Независимо от площади
	-

	12. Помещения высоковольтных испытательных залов экранированные горючими материалами
	Независимо от площади
	-

	13. Помещения для размещения оборудования автоматических систем управления технологическими процессами, работающего в автоматических системах управления сложными технологическими процессами, нарушение которых влияет на безопасность людей
	Независимо от площади
	-

	Помещения связи

	14. Вентиляционные, трансформаторные помещения, помещения разделительных устройств: передающих радиостанций мощностью передатчиков 150 кВт и выше, приемных радиостанций с числом приемников от 20, стационарных станций космической связи с мощностью передающего устройства более 1 кВт, ретрансляционных телевизионных станций мощностью передатчиков 25-50 кВт, сетевых 
узлов, междугородных и городских телефонных станций, телеграфных станций, оконечных усилительных пунктов и районных узлов связи
	-
	Независимо от площади

	15. Необслуживаемые и обслуживаемые без вечерних и ночных смен: технические цеха оконечных усилительных пунктов, промежуточных радиорелейных станций, передающих и приемных радиоцентров
	Независимо от площади
	-

	16. Необслуживаемые аппаратные базовых станций сотовой системы подвижной радиосвязи и аппаратные радиорелейных станций сотовой системы подвижной радиосвязи
	24 кв. метра и более
	Менее 24 кв. метров

	17. Помещения главных касс, помещения бюро контроля переводов и зональных вычислительных центров почтамтов, городских и районных узлов почтовой связи общим объемом зданий:
	
	

	17.1. 40 тыс. куб. метров и более
	24 кв. метра и более
	Менее 24 кв. метров

	17.2. Менее 40 тыс. куб. метров
	-
	Независимо от площади

	18. Автозалы АТС, в которых устанавливается коммутационное оборудование квазиэлектронного и электронного типов совместно с ЭВМ, используемой в качестве управляющего комплекса, устройствами ввода-вывода, помещения электронных коммутационных станций, узлов, центров документальной электросвязи емкостью:
	
	

	18.1. 10 тыс. и более номеров, каналов или точек подключения
	Независимо от площади
	-

	18.2. Менее 10 тыс. номеров, каналов или точек подключения
	-
	Независимо от площади

	19. Выделенные помещения управляющих устройств на основе ЭВМ автоматических междугородных телефонных станций при емкости станций:
	
	

	19.1. 10 тыс. междугородных каналов и более
	24 кв. метра и более
	Менее 24 кв. метров

	19.2. Менее 10 тыс. междугородных каналов
	-
	Независимо от площади

	20. Помещения обработки, сортировки, хранения и доставки посылок, письменной корреспонденции, периодической печати, страховой почты
	500 кв. метров и более
	Менее 500 кв. метров

	Помещения транспорта

	21. Электромашинные, аппаратные, ремонтные, тележечные и колесные, разборки и сборки вагонов, ремонтно-комплектовочные, электровагонные, подготовки вагонов, дизельные, технического обслуживания подвижного состава, контейнерных депо, производства стрелочной продукции, горячей обработки цистерн, тепловой камеры обработки вагонов для нефтебитума, шпалопропиточные, цилиндровые, отстоя пропитанной древесины
	Независимо от площади
	-

	22. Помещения и сооружения метрополитенов 
	По нормативным документам субъектов Российской Федерации, утвержденным в установленном порядке

	23. Помещения контрольно-диспетчерского пункта с автоматической системой, центра коммутации сообщений, дальних и ближних приводных радиостанций с радиомаркерами
	Независимо от площади
	-

	24. Помещения демонтажа и монтажа авиадвигателей, воздушных винтов, шасси и колес самолетов и вертолетов
	Независимо от площади
	-

	25. Помещения самолетного и двигателеремонтного производств
	Независимо от площади
	-

	26. Помещения для хранения транспортных средств, размещаемые в зданиях иного назначения (за исключением индивидуальных жилых домов), при их расположении:
	
	

	26.1. В подвальных и подземных этажах (в том числе под мостами)

	Независимо от площади
	-

	26.2. В цокольных, заглубленных более чем на 0,5 м, и надземных этажах
	При хранении 3 и более автомобилей
	-

	Общественные помещения

	27. Помещения хранения и выдачи уникальных изданий, отчетов, рукописей и другой документации особой ценности (в том числе архивов операционных отделов)
	Независимо от площади
	-

	28. Помещения хранилищ и помещения хранения служебных каталогов и описей в библиотеках и архивах с общим фондом хранения:
	
	

	28.1. 500 тыс. единиц и более
	Независимо от площади
	-

	28.2. Менее 500 тыс. единиц
	
	Независимо от площади

	29. Выставочные залы
	1000 кв. метров и более
	Менее 1000 кв. метров

	30. Помещения хранения музейных ценностей
	Независимо от площади
	-

	31. В зданиях культурно-зрелищного назначения (театры, клубы, концертные и киноконцертные залы, филармонии, дома культуры со сценой и зрительным залом: 
	
	

	31.1. При вместимости зала более 700 мест
	Независимо от площади
	-

	31.2. При вместимости зала более 400 мест и площади сцены более 100 кв. метров
	Независимо от площади
	-

	31.3. Склады декораций, бутафории и реквизита, столярные мастерские, фуражные, инвентарные и хозяйственные кладовые, помещения хранения и изготовления рекламы, помещения производственного назначения и обслуживания сцены, помещения для животных, чердачное подкупольное пространство над зрительным залом
	Независимо от площади при вместимости зала более 400 мест
	-

	32. Помещения хранилищ ценностей
	
	

	32.1. В банках
	По ВНП 001-01/Банк России

	32.2. В ломбардах
	Независимо от площади
	-

	33. Съемочные павильоны киностудий
	1000 кв. метров и более
	Менее 1000 кв. метров

	34. Помещения (камеры) хранения багажа ручной клади (кроме оборудованных автоматическими ячейками) и склады горючих материалов в зданиях вокзалов (в том числе аэровокзалов) в этажах
	
	

	34.1. В цокольном, заглубленном более чем на 0,5 м, и подвальном
	Независимо от площади
	-

	34.2. В надземных
	300 кв. метров и более
	Менее 300 кв. метров

	35. Помещения для хранения горючих материалов или негорючих материалов в горючей упаковке при их расположении:
	
	

	35.1. Под трибунами любой вместимости в крытых спортивных сооружениях
	100 кв. метров и более
	Менее 100 кв. метров

	35.2. В зданиях крытых спортивных сооружений вместимостью 800 и более зрителей
	100 кв. метров и более
	Менее 100 кв. метров

	35.3. Под трибунами вместимостью 3000 и более зрителей при открытых спортивных сооружениях
	100 кв. метров и более
	Менее 100 кв. метров

	36. Специализированные помещения для размещения серверов
	24 кв. метра и более
	Менее 24 кв. метров

	37. Помещения предприятий торговли, встроенные и встроенно-пристроенные в здания другого назначения:
	
	

	37.1. Цокольные, заглубленные более чем на 0,5 м, и подвальные этажи
	Площадью 200 кв. метров и более
	Площадью менее 200 кв. метров

	37.2. Надземные этажи
	Площадью 500 кв. метров и более
	Площадью менее 500 кв. метров

	38. Помещения производственного и складского назначения, расположенные в научно-исследовательских учреждениях и других общественных зданиях
	Оборудуются согласно соответствующим разделам таблицы 3 

	39. Помещения иного административного, административно-бытового и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные 
	-
	Независимо от площади

	Примечания:
1. Требование пункта 29 и 30 настоящей таблицы не распространяется на помещения, временно используемые для выставок (фойе, вестибюли и т. д.), а также на помещения, в которых хранение ценностей производится в металлических сейфах. На объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации допускается не применять АУП для помещения в целом, при условии, что помещение защищается автоматическими установками локального пожаротушения или автономными установками пожаротушения.
2. При защите помещений, указанных в пунктах 31.1 и 31.2 настоящей таблицы АУП дренчерные оросители устанавливаются под колосниками сцены и арьерсцены, под нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их нижними переходными мостиками, в сейфах скатанных декораций и во всех проемах сцены, включая проемы портала, карманов и арьерсцены, а также части трюма, занятой конструкциями встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств. Спринклерными установками оборудуются: покрытия сцены и арьерсцены, все рабочие галереи и переходные мостики (кроме нижних) трюм (кроме встроенного оборудования сцены), карманы сцены, арьерсцена, а также складские помещения, кладовые, мастерские, помещения станковых и объемных декораций, камера пылеудаления.
3. В помещениях, указанных в пункте 13 настоящей таблицы допускается не применять АУП для помещения в целом, при условии, что все электронное и электротехническое оборудование (включая оборудование автоматических систем управления технологическими процессами) защищено автоматическими установками локального пожаротушения или автономными установками пожаротушения, а в помещениях установлена СПС. При этом защита кабельных соединительных линий в указанных помещениях может быть осуществлена конструктивными методами, а при их нахождении за подвесными потолками следует руководствоваться пунктом 10 таблицы 2 настоящих Критериев. Для защиты указанных помещений должны применяться АУП, не вызывающие повреждение или сбои в работе защищаемого оборудования при ложном срабатывании. 
4. При определении вида АУП или СПС для защиты помещений категории В3 по пожарной опасности нормативный показатель (площадь помещения) допускается увеличивать на 20%.



Таблица 4

Оборудование

	Объект защиты
	АУП
	СПС

	
	Нормативный показатель

	1. Окрасочные камеры с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
	Независимо от типа
	-

	2. Сушильные камеры (кроме камер с влажностью внутреннего воздуха свыше 60% при температуре свыше 24 0С)
	Независимо от типа
	-

	3. Циклоны (бункеры) для сбора горючих отходов
	Независимо от типа
	-

	4. Масляные силовые трансформаторы и реакторы:
	
	

	4.1. Напряжением 500 кВ и выше 
	Независимо от мощности
	-

	4.2. Напряжением 220-330 кВ и выше, мощностью
	200 МВА и выше
	-

	4.3. Напряжением 110 кВ и выше, установленные у здания гидроэлектростанций, с единичной мощностью
	63 МВА и выше
	-

	4.4. Напряжением 110 кВ и выше, установленные в камерах закрытых подстанций глубокого ввода и в закрытых распределительных установках электростанций и подстанций, мощностью
	63 МВА и выше
	-

	5. Испытательные станции, передвижные электростанции и агрегаты с дизель- и бензоэлектрическими агрегатами, смонтированными на автомашинах и прицепах
	Независимо от площади
	-

	6. Стеллажи высотой более 5,5 м для хранения горючих материалов и негорючих материалов в горючей упаковке в зданиях любого назначения
	Независимо от площади
	-

	7. Масляные емкости для закаливания
	3 куб. метра и более
	-

	Примечание:
1. Оборудование, указанное в пунктах 3 и 5 настоящей таблицы допускается вместо автоматических установок пожаротушения оснащать автономными установками пожаротушения.
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Таблица 5

Типы систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
для зданий и сооружений различного назначения

	Наименование зданий, сооружений, пожарных отсеков, подлежащих оборудованию СОУЭ
	Значение нормативного показателя зданий, сооружений, пожарных отсеков
	Наибольшее число этажей
	Тип СОУЭ для оборудования зданий, сооружений, пожарных отсеков
	

Дополнительные 
требования к СОУЭ

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	1. Здания дошкольных образовательных организаций с числом мест:
	До 100 включ.
	1
	+
	
	*
	*
	*
	При оборудовании зданий (пожарных отсеков) СОУЭ 3-го типа и выше оповещению подлежат только работники объекта защиты при помощи специального текста оповещения

	
	Св. 100 до 150 включ.
	2
	
	+
	*
	*
	*
	

	
	Св. 150 до 350 включ.
	3
	
	
	+
	*
	*
	

	2. Спальные корпуса  образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций с числом учащихся или мест, соответственно:
	До 100 включ.
	1
	+
	*
	*
	*
	*
	При оборудовании зданий (пожарных отсеков) СОУЭ 3-го типа и выше оповещению подлежат только работники объекта защиты при помощи специального текста оповещения

	
	Св. 100 до 200 включ.
	3
	
	+
	*
	*
	*
	

	
	Св. 200
	4
	
	
	+
	
	*
	

	3. Здания специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), здания больниц с числом койко-мест:
	До 60 включ.
	
	
	+
	*
	*
	*
	При оборудовании зданий (пожарных отсеков) СОУЭ 3-го типа и выше оповещению подлежат только работники объекта защиты при помощи специального текста оповещения

	
	Св. 60
	
	
	
	+
	*
	*
	

	4. Здания психиатрических 
больниц 
	
	
	
	
	+
	*
	*
	При оборудовании зданий (пожарных отсеков) СОУЭ 3-го типа и выше оповещению подлежат только работники объекта защиты при помощи специального текста оповещения

	5. Здания гостиниц и общежитий, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов с числом мест для проживания:
	До 50 включ.
	До 2 включ.
	
	+
	*
	*
	*
	

	
	Св. 50
	Св. 2 до 9 включ.
	
	
	+
	*
	*
	

	
	
	Св. 9
	
	
	
	+
	+
	

	6. Жилые здания:

а) секционного типа с числом этажей:

	
	

От 11 до 25 включ.
	

+
	

*

	

*

	

*

	

*

	В СОУЭ со звуковыми пожарными оповещателями допускается применять для оповещения людей о пожаре нарастающий во времени звуковой сигнал, а также производить периодическое отключение звукового сигнала для «пауз тишины», которые не должны превышать 1 мин.

	
	
	Св. 25.
	
	+
	*
	*
	*
	

	б) коридорного типа с числом этажей:
	
	До 9 включ.
	
	+
	*
	*
	*
	

	
	
	От 10 до 25 включ.
	
	
	+


	*
 
	*


	

	7. Здания театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, цирков, спортивных сооружений с трибунами, библиотек и других подобных учреждений с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях:
	До 100 включ.
	
	+
	*
	*
	*
	*
	При определении значения нормативного показателя необходимо суммировать общую вместимость всех зрительных залов в здании.

	
	Св. 100 до 300 включ.
	
	
	+
	*

	*

	*

	

	
	Св. 300 до 1500 включ.
	
	
	
	+
	*

	*

	

	
	Св. 1500
	
	
	
	
	+
	+
	

	8. Здания театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, цирков, спортивных сооружений с трибунами, библиотек и других подобных учреждений с расчетным числом посадочных мест  для посетителей на открытом воздухе:
	До 800 включ.
	
	+
	*
	*
	*
	*
	

	
	Св. 800
	
	
	+
	*

	*

	*

	

	9.  Музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях с числом посещений в смену:
	До 500 включ.
	До 3 включ.
	
	+
	*
	*
	*
	

	
	Св. 500 до 1000 включ.
	Св. 3
	
	
	+
	*

	*

	

	
	Св. 1000
	
	
	
	
	+
	+
	

	10.Здания организаций торговли с площадью этажа пожарного отсека, м2: 
	До 500 включ.
	1
	+
	*
	*
	*
	*
	

	
	Св. 500 до 3500 включ.
	2
	
	+
	*
	*
	*
	

	
	Св. 3500
	5
	
	
	+
	*
	*
	

	11. Торговые залы без естественного освещения с площадью торгового зала, м2:
	До 150 включ.
	
	
	+
	*
	*
	*
	При размещении в здании, сооружении нескольких торговых залов различной площади, тип СОУЭ для здания, сооружения в целом принимается по залу с максимальной площадью 

	
	Св. 150
	
	
	
	+
	*
	*
	

	12. Здания организаций общественного питания с числом посадочных мест:
	Св. 50 до 200 включ.
	Св. 2
	
	+
	*
	*
	*
	

	
	Св. 200 до 1000 включ.
	
	
	
	+
	*
	*
	

	
	Св. 1000
	
	
	
	
	+
	+
	

	13. Помещения организаций общественного питания, находящиеся в подвальном или цокольном этаже, заглубленном более чем на 0,5 м, здания с числом посадочных мест:
	До 50 включ.
	
	
	+
	*
	*
	*
	

	
	Св. 50
	
	
	
	+
	*
	*
	

	14. Здания  вокзалов с числом этажей:
	
	1
	
	+
	*
	*
	*
	

	
	
	Св. 1
	
	
	+
	*
	*
	

	15. Здания, помещения поликлиник и амбулаторий с числом посещений в смену: 
	До 90 включ.
	
	
	+
	*
	*
	*
	

	
	Св. 90 
	
	
	
	+
	*
	*
	

	16.Помещения для  посетителей   организаций бытового и коммунального обслуживания (с нерасчетным количеством посадочных мест для посетителей) с площадью этажа пожарного отсека,м2:
	До 800 включ.
	1
	+
	*
	*
	*
	*
	

	
	Св. 800 до 1000 включ.
	2
	
	+
	*
	*
	*
	

	
	Св. 1000
	Св. 2
	
	
	+
	*
	*
	

	17. Физкультурно-оздоровительные 
комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани с числом мест:
	До 50 включ.
	
	+
	*
	*
	*
	*
	

	
	Св. 50 до 200 включ.
	
	
	+
	*
	*
	*
	

	
	Св. 200 до 1000 включ.
	
	
	
	+
	*
	*
	

	
	Св. 0100
	
	
	
	
	+
	+
	

	18. Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций начального профессионального и среднего профессионального образования с числом учащихся:
	До 270 включ.
	1
	+
	*
	*
	*
	*
	

	
	Св. 270 до 350 включ.
	2
	
	+
	*
	*
	*
	

	
	Св. 350 до 1600 включ.
	3
	
	
	+
	*
	*
	

	
	Св. 1600
	Св. 3
	
	
	
	+
	+
	

	19.Здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования  с числом этажей:
	
	До 4 включ.
	
	+
	*
	*
	*
	

	
	
	Св. 4 до 9 включ.
	
	
	+
	*
	*
	

	
	
	Св. 9
	
	
	
	+
	+
	

	20.Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов с числом этажей:
	
	До 5 включ.
	
	+
	*
	*
	*
	

	
	
	Св. 5
	
	
	+
	*
	*
	

	21. Здания, сооружения производственного или складского назначения, производственные и лабораторные помещения, мастерские, стоянки для автомобилей, архивы, книгохранилища, складские помещения с категорией по взрывопожарной и пожарной опасности:
	А, Б, В, Г, Д 
	1
	+
	*
	*
	*
	*
	СОУЭ 1-го типа допускается совмещать с селекторной связью. 


	
	А, Б
	От 2 до 6 включ.
	
	
	+
	*
	*
	

	
	В
	От 2 до 8 включ.
	
	+
	*
	*
	*
	

	
	
	Св.8 до 
10 включ.
	
	
	+
	*
	*
	

	
	Г, Д
	От 2 до 10 включ.
	
	+
	*
	*
	*
	

	Примечания:
1. Требуемый тип СОУЭ определяется по значению нормативного показателя. Если число этажей более, чем допускает данный тип СОУЭ для зданий данного функционального назначения, или в таблице 5 нет значения нормативного показателя, то требуемый тип СОУЭ определяется по числу этажей здания.
2. Под нормативным показателем площади пожарного отсека в настоящих нормах понимается площадь этажа между противопожарными стенами.
3. На объектах, где в соответствии с таблицей 5 требуется оборудование здания СОУЭ 4-го или 5-го типа, окончательное решение по выбору СОУЭ принимается проектной организацией.
4. В помещениях и зданиях, где находятся (работают, проживают, проводят досуг) люди с физическими недостатками (слабовидящие, слабослышащие), СОУЭ должна учитывать эти особенности.
5. Для зданий и сооружений категории А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности, в которых предусмотрено устройство СОУЭ 3-го типа, в дополнение к речевым пожарным оповещателям, устанавливаемым внутри зданий и сооружений, должна быть предусмотрена установка речевых пожарных оповещателей снаружи этих зданий и сооружений. Способ прокладки соединительных линий СОУЭ и расстановка пожарных оповещателей снаружи зданий и сооружений определяется проектной организацией.
6. При разделении здания на зоны оповещения должна разрабатываться специальная очередность оповещения людей, находящихся в защищаемом объекте.
7. Типы СОУЭ приведены в приложении 1 к настоящим Критериям.




Приложение № 1
к Критериям оснащения 
объектов защиты системами противопожарной защиты

Типы систем оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожарах

	№
п/п
	Характеристика СОУЭ
	Тип СОУЭ

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	 Способы оповещения людей о пожаре:
	

+

	

+

	

*

	

*

	

*


	
	звуковой, реализуемый:
а) звуковыми оповещателями пожарной тревоги воспроизводящими специальный звуковой сигнал (сирену, тонированный сигнал и др.)
	
	
	
	
	

	
	б) речевыми пожарными оповещателями (громкоговорителями) транслирующими специальный текст
	—
	—
	+
	+
	+

	
	световой, реализуемый:
а) световыми пожарными оповещателями подающими специальный мигающий световой сигнал
	
*
	
*
	
*
	
*
	
*

	
	б) световыми пожарными оповещателями с эвакуационным знаком «Выход»
	*
	+
	+
	+
	+

	
	в) световыми пожарными оповещателями, указывающими направление движения людей к эвакуационному выходу
	—
	*
	*
	+
	*

	
	г) световыми пожарными оповещателями с эвакуационным знаком, указывающим направление движения людей к эвакуационному выходу, позволяющими при необходимости менять цветографическое изображение (смысловое значение) знака о направлении движения людей в процессе их эвакуации.
	—
	—
	—
	*
	+

	2
	 Разделение здания на зоны оповещения людей о пожаре
	—
	—
	*
	+
	+

	3
	 Обратная связь зон  оповещения людей о пожаре с помещением пожарного поста (диспетчерской)
	—
	—
	*
	+
	+

	4
	 Возможность реализации нескольких вариантов эвакуации людей из каждой зоны оповещения людей о пожаре
	—
	—
	—
	*
	+

	5
	Возможность управления из одного пожарного поста (диспетчерской) всеми системами противопожарной защиты здания, предназначенными для обеспечения безопасности людей при пожаре
	—
	—
	—
	—
	+

	Примечания:
1. «+» - требуется; «*» - допускается; «—» - не требуется.
2. Допускается использование звукового способа оповещения для СОУЭ 3 - 5 типов в отдельных зонах оповещения.
3. В зданиях, где находятся (работают, проживают, проводят досуг) глухие и слабослышащие люди, требуется использование световых или световых мигающих оповещателей.
4. СОУЭ 3 - 5 типов относятся к автоматизированным системам.
5. Эвакуационные световые указатели включаются одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения. Допускается использовать эвакуационные световые указатели, автоматически включаемые при получении СОУЭ командного импульса о начале оповещения о пожаре и (или) аварийном прекращении питания рабочего освещения. Световые указатели «Выход» в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах должны включаться на время пребывания людей.




